- 采购内容及要求

一、项目概况

项目名称：六虹桥院区楼控系统维修维保

采购方式：询价采购

预算金额：35000元/年

- 项目维保设施清单

1、温州市中医院六虹桥院区楼宇控制系统设备清单如下。

- (一)1期楼控系统：包括66台新风机组、门诊全热交换机12台、46个集水坑、一氧化碳及二氧化碳45只、排送风机10个、生活水箱液位2套集中控制系统等。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器 | IQ3XCITE/96/UK/100-240 TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 24 | 台 |
| 2 | 模块 | XCITE/IO/16DI TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 21 | 台;套 |
| 3 | 模块 | XCITE/IO/4UI TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 2 | 台;套 |
| 4 | 模块 | XCITE/IO/4AO TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 15 | 台;套 |
| 5 | 模块 | XCITE/IO/8AO TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 5 | 台;套 |
| 6 | 电池 | XCITE/BBC TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 1 | 台;套 |
| 7 | 模块 | 4DIX/24V TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 56 | 台;套 |
| 8 | 模块 | 4RM TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 50 | 台;套 |
| 9 | 控制器B型机箱 | 1000*800*250 国产/中国 内含：继电器、空开、变压器等， | 楼宇机电设备控制系统 | 14 | 个 |
| 10 | 控制器C型机箱 | 800*600*250 国产/中国 内含：继电器、空开、变压器等， | 楼宇机电设备控制系统 | 10 | 个 |
| 11 | 10Nm开关型风门执行器 | AD10-24-CN TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 12 | 台;个 |
| 12 | 液位开关 | SWL-5 TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 52 | 个 |
| 13 | 空气压差开关 | DPSA-400 TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 78 | 台;套 |
| 14 | 风管温度传感器 | TB/TI/S TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 78 | 台;套 |
| 15 | 一氧化碳浓度传感 | CO-T1 TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 1 | 台;套 |
| 16 | 二氧化碳传感器 | VC1008 TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 44 | 台;套 |
| 17 | BAS监控系统软件 | TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 1 | 套 |

- （二）2期楼控系统：25台新风机组、8个集水坑、一氧化碳2只及排送风机2个等。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络控制器 | IQ4NC/00/230-1/3/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 1 | 台 |
| 2 | 通讯终端模块 | 已含/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 6 | 台 |
| 3 | 控制器 4UI/2DI/3AO/3DO | IQE35/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 11 | 台 |
| 4 | 控制器 4UI/2DI/2TI/4AO/4DO | IQE38/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 2 | 台 |
| 5 | 网络模块4UI/5DO | 3RM/24VAC/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 2 | 台 |
| 6 | 网络模块8UI/2AO | 已含/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 4 | 台 |
| 7 | 网络模块4DI | 4DIX/24-1/3/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 64 | 台 |
| 8 | DDC控制箱 | 1200*1000*200/定制/中国 | 楼宇自控系统 | 6 | 台 |
| 9 | DDC控制箱 | 1000*800*200/定制/中国 | 楼宇自控系统 | 2 | 台 |
| 10 | DDC控制箱 | 800*600*200/定制/中国 | 楼宇自控系统 | 2 | 台 |
| 11 | DDC控制箱 | 600*400*200/定制/中国 | 楼宇自控系统 | 1 | 台 |
| 12 | 压差传感器 | DPSA-400-CN/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 25 | 支 |
| 13 | 风管温度传感器 | TB/TI/S/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 25 | 支 |
| 14 | 电动调节阀（调节型） | VB162/50/40/中澳合资GF/中国 | 楼宇自控系统 | 25 | 个 |
| 15 | 一氧化碳传感器 | GD250W4NB/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 2 | 支 |
| 16 | 液位开关 | SWL-5/中澳合资GF/中国 | 楼宇自控系统 | 8 | 支 |

2、一般修理、重大修理、更新改造或采购人要求供应商提供本项目约定以外的增值服务的，应当另行约定。

- 巡检清单及内容

| 楼控巡检机房点位清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 安装地址 | 楼楼箱号 | 箱体参数 | 箱体规格 | 点位数量 |
| 一期地下室 | C区地下室弱电井 | DDC-b1-1 | 50DI+4DO+4AI+5AO | 1200*800*250 | 63 |
|  | C区地下室弱电井 | DDC-b1-2 | 52DI+4DO+5AI+5AO | 1200*800*250 | 64 |
|  | B区地下室风机房 | DDC-b1-3 | 49DI+4DO+5AI+5AO | 800*600*250 | 63 |
|  | B区地下室风机房 | DDC-b1-4 | 40DI+12DO+8AI+7AO | 800*600*250 | 67 |
|  | A区地下室通道 | DDC-b1-5 | 36DI+8DO+1AI+6AO | 800*600*250 | 49 |
| 一期一楼 | B区弱电井 | DDC-1-1 | 8DI+4DO+5AI+9AO | 800*600*250 | 26 |
|  | B区弱电井 | DDC-1-2 | 28DI+16DO+7AI+6AO | 800*600*250 | 57 |
|  | C区弱电井 | DDC-1-3 | 16DI+8DO+6AI+8AO | 800*600*250 | 38 |
| 一期二楼 | B区弱电井 | DDC-2-1 | 8DI+4DO+5AI+9AO | 800*600*250 | 26 |
|  | B区弱电井 | DDC-2-2 | 28DI+16DO+7AI+6AO | 800*600*250 | 55 |
|  | C区弱电井 | DDC-2-3 | 16DI+8DO+6AI+8AO | 800*600*250 | 38 |
| 一期三楼 | B区弱电井 | DDC-3-1 | 8DI+4DO+5AI+9AO | 800*600*250 | 26 |
|  | B区弱电井 | DDC-3-2 | 28DI+12DO+7AI+11AO | 800*600*250 | 58 |
|  | C区弱电井 | DDC-3-3 | 16DI+7DO+7AI+6AO | 800*600*250 | 42 |
| 一期四楼 | B区弱电井 | DDC-4-1 | 8DI+4DO+5AI+9AO | 800*600*250 | 26 |
|  | B区弱电井 | DDC-4-2 | 28DI+12DO+7AI+11AO | 800*600*250 | 58 |
|  | C区弱电井 | DDC-4-3 | 16DI+8DO+10AI+8AO | 800*600*250 | 42 |
| 一期五楼 | B区弱电井 | DDC-5-1 | 8DI+4DO+5AI+9AO | 800*600*250 | 26 |
|  | B区弱电井 | DDC-5-2 | 28DI+12DO+7AI+11AO | 800*600*250 | 58 |
|  | C区弱电井 | DDC-5-3 | 16DI+8DO+10AI+8AO | 800*600*250 | 42 |
| 一期六楼 | B区弱电井 | DDC-6-1 | 20DI+8DO+9AI+12AO | 800*600*250 | 49 |
| 一期七楼 | B区弱电井 | DDC-7-1 | 32DI+12DO+10AI+7AO | 800*600*250 | 61 |
| 一期一十二楼 | B区弱电井 | DDC-12-1 | 24DI+12DO+12AI+7AO | 800*600*250 | 55 |
| 一期一十八楼 | B区弱电井 | DDC-18-1 | 24DI+12DO+12AI+7AO | 800*600*250 | 55 |
| 二期地下室 | 地下室风机房 | DDC-d-1 | 16DI+1DO+1AI | 600*500*250 | 18 |
|  | 地下室风机房 | DDC-d-2 | 13DI+1DO | 600*500*250 | 14 |
|  | 地下室风机房 | DDC-d-3 | 15DI+1AI | 600*500*250 | 16 |
| 二期一楼 | 弱电井 | DDC-1-1 | 8DI+6DO+2AI+2AO | 800*600*250 | 18 |
| 二期三楼 | 弱电井 | DDC-3-1 | 16DI+12DO+4AI+4AO | 800*600*250 | 36 |
|  | 弱电井 | DDC-3-2 | 12DI+9DO+3AI+3AO | 800*600*250 | 27 |
| 二期四楼 | 弱电井 | DDC-4-1 | 12DI+9DO+3AI+3AO | 800*600*250 | 27 |
| 二期六楼 | 弱电井 | DDC-6-1 | 16DI+12DO+4AI+4AO | 800*600*250 | 36 |
|  | 弱电井 | DDC-6-2 | 12DI+9DO+3AI+3AO | 800*600*250 | 27 |
| 二期七楼 | 弱电井 | DDC-7-1 | 12DI+9DO+3AI+3AO | 800*600*250 | 27 |
| 二期九楼 | 弱电井 | DDC-9-1 | 12DI+9DO+3AI+3AO | 800*600*250 | 27 |

四、服务要求

- 1、定期对相关的楼控点位进行巡查，排查是否有故障点。对机组末端（包括新风机组、集水坑、排送风机的配电箱）进行检查维护，包括集水坑末端（包含未接入楼控系统部分集水坑一期：2个、二期：26个）的液位开关维护更换、提升泵的巡检包括水泵更换（水泵需甲方提供）。

- 2、要求每月一次对系统设备进行保养和检查，及紧急故障的处理工作，确保整个系统的正常运行，并出具巡查保养记录。如出现设备维修需要更换零部件时，更换零部件及维修的相关费用由乙方支付；若设备无法维修而需重新更换设备时，维保内设施清单内设备费用由乙方支付免费安装调试。维保外设备由乙方向甲方建议更换，甲方支付设备成本费，乙方免费安装调试。

五、项目服务期

本项目服务期限为 1 年，自 2026 年 11 月 18 日至 2027 年 11 月 17 日。

六、付款方式

采用先服务后付款的支付方式，具体约定如下：

1、合同签订之日起满6个月后，采购人向供应商支付合同总价的50%；

2、服务期限届满后3个月内，采购人向供应商支付合同总价剩余50%；

3、供应商应在每次付款前向采购人出具等额有效发票，采购人收到发票后按约定支付相应款项。