- 采购内容及要求（重3）

一、项目概况

项目名称：六虹桥院区楼控系统维修维保（重3）

采购方式：询价采购

预算金额：35000元/年

注：响应供应商数量原则上不得少于三家，响应供应商不足3 家的，终止询价购并重新组织，或经院方批准采用其它采购方式。

- 项目维保设施清单

1、温州市中医院六虹桥院区楼宇控制系统设备清单如下。

- (一)1期楼控系统：包括66台新风机组、门诊全热交换机12台、46个集水坑、一氧化碳及二氧化碳45只、排送风机10个、生活水箱液位2套集中控制系统等。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器 | IQ3XCITE/96/UK/100-240 TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 24 | 台 |
| 2 | 模块 | XCITE/IO/16DI TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 21 | 台;套 |
| 3 | 模块 | XCITE/IO/4UI TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 2 | 台;套 |
| 4 | 模块 | XCITE/IO/4AO TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 15 | 台;套 |
| 5 | 模块 | XCITE/IO/8AO TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 5 | 台;套 |
| 6 | 电池 | XCITE/BBC TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 1 | 台;套 |
| 7 | 模块 | 4DIX/24V TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 56 | 台;套 |
| 8 | 模块 | 4RM TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 50 | 台;套 |
| 9 | 控制器B型机箱 | 1000*800*250 国产/中国 内含：继电器、空开、变压器等， | 楼宇机电设备控制系统 | 14 | 个 |
| 10 | 控制器C型机箱 | 800*600*250 国产/中国 内含：继电器、空开、变压器等， | 楼宇机电设备控制系统 | 10 | 个 |
| 11 | 10Nm开关型风门执行器 | AD10-24-CN TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 12 | 台;个 |
| 12 | 液位开关 | SWL-5 TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 52 | 个 |
| 13 | 空气压差开关 | DPSA-400 TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 78 | 台;套 |
| 14 | 风管温度传感器 | TB/TI/S TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 78 | 台;套 |
| 15 | 一氧化碳浓度传感 | CO-T1 TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 1 | 台;套 |
| 16 | 二氧化碳传感器 | VC1008 TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 44 | 台;套 |
| 17 | BAS监控系统软件 | TREND/中国 | 楼宇机电设备控制系统 | 1 | 套 |

- （二）2期楼控系统：25台新风机组、8个集水坑、一氧化碳2只及排送风机2个等。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络控制器 | IQ4NC/00/230-1/3/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 1 | 台 |
| 2 | 通讯终端模块 | 已含/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 6 | 台 |
| 3 | 控制器 4UI/2DI/3AO/3DO | IQE35/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 11 | 台 |
| 4 | 控制器 4UI/2DI/2TI/4AO/4DO | IQE38/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 2 | 台 |
| 5 | 网络模块4UI/5DO | 3RM/24VAC/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 2 | 台 |
| 6 | 网络模块8UI/2AO | 已含/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 4 | 台 |
| 7 | 网络模块4DI | 4DIX/24-1/3/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 64 | 台 |
| 8 | DDC控制箱 | 1200*1000*200/定制/中国 | 楼宇自控系统 | 6 | 台 |
| 9 | DDC控制箱 | 1000*800*200/定制/中国 | 楼宇自控系统 | 2 | 台 |
| 10 | DDC控制箱 | 800*600*200/定制/中国 | 楼宇自控系统 | 2 | 台 |
| 11 | DDC控制箱 | 600*400*200/定制/中国 | 楼宇自控系统 | 1 | 台 |
| 12 | 压差传感器 | DPSA-400-CN/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 25 | 支 |
| 13 | 风管温度传感器 | TB/TI/S/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 25 | 支 |
| 14 | 电动调节阀（调节型） | VB162/50/40/中澳合资GF/中国 | 楼宇自控系统 | 25 | 个 |
| 15 | 一氧化碳传感器 | GD250W4NB/卓灵/中国 | 楼宇自控系统 | 2 | 支 |
| 16 | 液位开关 | SWL-5/中澳合资GF/中国 | 楼宇自控系统 | 8 | 支 |

2、一般修理、重大修理、更新改造或采购人要求入围供应商提供本项目约定以外的增值服务的，应当另行约定。

- 巡检清单及内容

| 楼控巡检机房点位清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 安装地址 | 楼楼箱号 | 箱体参数 | 箱体规格 | 点位数量 |
| 一期地下室 | C区地下室弱电井 | DDC-b1-1 | 50DI+4DO+4AI+5AO | 1200*800*250 | 63 |
|  | C区地下室弱电井 | DDC-b1-2 | 52DI+4DO+5AI+5AO | 1200*800*250 | 64 |
|  | B区地下室风机房 | DDC-b1-3 | 49DI+4DO+5AI+5AO | 800*600*250 | 63 |
|  | B区地下室风机房 | DDC-b1-4 | 40DI+12DO+8AI+7AO | 800*600*250 | 67 |
|  | A区地下室通道 | DDC-b1-5 | 36DI+8DO+1AI+6AO | 800*600*250 | 49 |
| 一期一楼 | B区弱电井 | DDC-1-1 | 8DI+4DO+5AI+9AO | 800*600*250 | 26 |
|  | B区弱电井 | DDC-1-2 | 28DI+16DO+7AI+6AO | 800*600*250 | 57 |
|  | C区弱电井 | DDC-1-3 | 16DI+8DO+6AI+8AO | 800*600*250 | 38 |
| 一期二楼 | B区弱电井 | DDC-2-1 | 8DI+4DO+5AI+9AO | 800*600*250 | 26 |
|  | B区弱电井 | DDC-2-2 | 28DI+16DO+7AI+6AO | 800*600*250 | 55 |
|  | C区弱电井 | DDC-2-3 | 16DI+8DO+6AI+8AO | 800*600*250 | 38 |
| 一期三楼 | B区弱电井 | DDC-3-1 | 8DI+4DO+5AI+9AO | 800*600*250 | 26 |
|  | B区弱电井 | DDC-3-2 | 28DI+12DO+7AI+11AO | 800*600*250 | 58 |
|  | C区弱电井 | DDC-3-3 | 16DI+7DO+7AI+6AO | 800*600*250 | 42 |
| 一期四楼 | B区弱电井 | DDC-4-1 | 8DI+4DO+5AI+9AO | 800*600*250 | 26 |
|  | B区弱电井 | DDC-4-2 | 28DI+12DO+7AI+11AO | 800*600*250 | 58 |
|  | C区弱电井 | DDC-4-3 | 16DI+8DO+10AI+8AO | 800*600*250 | 42 |
| 一期五楼 | B区弱电井 | DDC-5-1 | 8DI+4DO+5AI+9AO | 800*600*250 | 26 |
|  | B区弱电井 | DDC-5-2 | 28DI+12DO+7AI+11AO | 800*600*250 | 58 |
|  | C区弱电井 | DDC-5-3 | 16DI+8DO+10AI+8AO | 800*600*250 | 42 |
| 一期六楼 | B区弱电井 | DDC-6-1 | 20DI+8DO+9AI+12AO | 800*600*250 | 49 |
| 一期七楼 | B区弱电井 | DDC-7-1 | 32DI+12DO+10AI+7AO | 800*600*250 | 61 |
| 一期一十二楼 | B区弱电井 | DDC-12-1 | 24DI+12DO+12AI+7AO | 800*600*250 | 55 |
| 一期一十八楼 | B区弱电井 | DDC-18-1 | 24DI+12DO+12AI+7AO | 800*600*250 | 55 |
| 二期地下室 | 地下室风机房 | DDC-d-1 | 16DI+1DO+1AI | 600*500*250 | 18 |
|  | 地下室风机房 | DDC-d-2 | 13DI+1DO | 600*500*250 | 14 |
|  | 地下室风机房 | DDC-d-3 | 15DI+1AI | 600*500*250 | 16 |
| 二期一楼 | 弱电井 | DDC-1-1 | 8DI+6DO+2AI+2AO | 800*600*250 | 18 |
| 二期三楼 | 弱电井 | DDC-3-1 | 16DI+12DO+4AI+4AO | 800*600*250 | 36 |
|  | 弱电井 | DDC-3-2 | 12DI+9DO+3AI+3AO | 800*600*250 | 27 |
| 二期四楼 | 弱电井 | DDC-4-1 | 12DI+9DO+3AI+3AO | 800*600*250 | 27 |
| 二期六楼 | 弱电井 | DDC-6-1 | 16DI+12DO+4AI+4AO | 800*600*250 | 36 |
|  | 弱电井 | DDC-6-2 | 12DI+9DO+3AI+3AO | 800*600*250 | 27 |
| 二期七楼 | 弱电井 | DDC-7-1 | 12DI+9DO+3AI+3AO | 800*600*250 | 27 |
| 二期九楼 | 弱电井 | DDC-9-1 | 12DI+9DO+3AI+3AO | 800*600*250 | 27 |

四、服务要求

- 1、定期对相关的楼控点位进行巡查，排查是否有故障点。对机组末端（包括新风机组、集水坑、排送风机的配电箱）进行检查维护，包括集水坑末端（包含未接入楼控系统部分集水坑一期：2个、二期：26个）的液位开关维护更换、提升泵的巡检包括水泵更换（水泵需甲方提供）。

- 2、要求每月一次对系统设备进行保养和检查，及紧急故障的处理工作，确保整个系统的正常运行，并出具巡查保养记录。如出现设备维修需要更换零部件时，更换零部件及维修的相关费用由乙方支付；若设备无法维修而需重新更换设备时，维保内设施清单内设备费用由乙方支付免费安装调试。维保外设备由乙方向甲方建议更换，甲方支付设备成本费，乙方免费安装调试。

五、项目服务期

本项目服务期限为 1 年，自 2026 年 11 月 18 日至 2027 年 11 月 17 日。

六、付款方式

采用先服务后付款的支付方式，具体约定如下：

1、合同签订之日起满6个月后，采购人向入围供应商支付合同总价的50%；

2、服务期限届满后3个月内，采购人向入围供应商支付合同总价剩余50%；

3、入围供应商应在每次付款前向采购人出具等额有效发票，采购人收到发票后按约定支付相应款项。