温州市中医院六虹桥院区ICU中央空调系统1号机组蒸发器故障更换的院内公开遴选文件
1、项目概况
1.1 项目名称：温州市中医院六虹桥院区ICU中央空调系统1号机组蒸发器故障更换。
1.2 项目概况：ICU中央空调系统1号机组蒸发器故障更换。
1.3 项目预算：伍万捌仟元整（58000元），超过预算为无效报价。
1.4 项目工期：35天。
2、采购内容清单
	序号
	名称及型号
	数量
	单位
	备注

	1
	蒸发器
	1
	台
	原蒸发器由维修单位回收处置

	2
	拆装费
	1
	台
	

	3
	吊装费
	1
	台
	

	4
	运输费
	1
	项
	

	5
	辅材
	1
	项
	包含冷冻油、干燥过滤器、油过滤器


2.1 报价要求：响应报价应包含完成本项目全部工作内容所需的人工、材料、机械、运输、吊装、拆装、调试、检测、税费、安全文明施工等一切费用，采购人不再另行支付。
2.2 技术要求：蒸发器须为原厂或与原机组完全适配的产品，规格、接口、换热面积、制冷量等参数须满足富田FTA-US-100W-1HB风冷螺杆机组（制冷量345KW）的运行要求；更换后须完成抽真空、保压检漏、加注冷冻油及制冷剂、系统调试等工序。
2.3 验收标准：更换完成后试运行15日，无故障，视为验收合格。
2.4质保期：蒸发器质保一年，自验收合格之日起计算。质保期内因产品质量或施工质量导致的故障，由中选人免费维修或更换。
2.5 结算方式：验收合格且参选人出具有效发票15个工作日内，采购人支付合同价款100%。
2.6 施工要求：施工须服从医院统一管理，在采购人指定的时间与区域作业；涉及动火、高空及吊装作业的，须办理相应审批手续并落实安全防护措施，产生的废弃物由中选人负责清运处置。参选人应加强作业安全管理，严格按照安全操作规程进行维修，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对其履行合同所雇佣人员的安全教育和管理。并对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

3、评审办法
3.1、确定中标候选人
3.1.1由评标委员会确定中标候选人。
3.1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前两名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。
3.2、确定中标人
3.2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。
3.2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。
中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，并通知中标人进行合同的签订及项目具体实施。


4、技术资信标评分标准（40分）
	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	1
	业绩
	提供2024年1月1日以来中央空调机组维修合同，提供一份得1分；该项最多得4分（以合同签订时间为准，提供复印件并加盖公章）。（与同一采购人签订的多份合同视为1个业绩）
	4

	2
	项目实施方案
	结合本项目风冷螺杆机组蒸发器更换实际操作，针对系统安装及调试、冷媒充注、焊接与检漏、吊装作业安全保障等重点难点逐项识别并提出对策。
全面准确、对策可行的得 5、6 分；
基本到位、对策可行的得 3、4 分；
分析笼统、针对性不足的得 1、2 分；
未提供或与本项目无关的得 0 分。
	6

	
	
	根据施工流程、工序衔接与进度计划；项目负责人、技术负责人、焊工、制冷工等岗位配置及持证上岗情况；机具与检测仪表配置满足工艺需要情况。
方案完整、分工明确、进度可行的得14、16、18 分；
较完整、分工基本明确的得9、11、13分；
内容简单、分工不清的得4、6、8分；
方案缺失或明显不可行的得0、1、3分。
	18

	
	
	针对本项目动火、吊装作业提出具体防护与审批措施；明确降噪、防尘及施工废弃物清运处置方式。
措施具体可落地的得5、6分；
基本完整的得3、4分；
表述笼统的得1、2分；
未提供的得0分。
	6

	3
	售后服务
	故障响应时间、到场时间、修复时限明确；在温州市区设有服务网点或常驻技术人员；提供定期回访及维保方案。
承诺完整、时限明确、可核查的得4、5、6分；
较完整、时限明确的得2、3分；
笼统、无具体时限的得1分；
未提供承诺的得0分。
	6

	总分
	40


[bookmark: _GoBack]5、商务标评分标准（60分）
	评审因素
	评审标准

	预算金额
	58000元

	评标基准价计算方法
	评标基准价=所有有效报价的最低价，评标基准价保留至元，元后四舍五入。

	响应报价得分计算
	有效参选人的报价等于评审基准价时其报价分为满分60分；其他参选人的价格分按以下公式计算：报价得分=（评分基准价/参选人报价）×价格权值×100（保留小数2位）。

	综合得分
	有效参选人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。


说明：响应报价超过项目预算（58000.00元）的，作无效报价处理。
6、响应文件组成及编制要求
6.1 响应文件分为技术标和商务标两部分，分别装订成册。
6.2 技术标应包括：营业执照及资质证书复印件、类似项目业绩证明（合同复印件并加盖公章）、项目实施方案（含难点重点分析、施工流程与人员分工、安全文明施工措施）、售后服务承诺、拟投入人员及设备情况等。
6.3 商务标应包括：响应函、开标一览表（报价表）、法定代表人身份证明或授权委托书等。
6.4 响应文件须加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署；响应报价须唯一，出现两个及以上报价且未声明何者有效的，作无效响应处理。


报价一览表（报价表）
项目名称：温州市中医院六虹桥院区ICU中央空调系统1号机组蒸发器故障更换                           
	序号
	项目名称
	报价（人民币元）
	备注

	1
	温州市中医院六虹桥院区ICU中央空调系统1号机组蒸发器故障更换     
	大写：
	

	
	
	小写：
	



说明：
1、已包含完成本项目所需的全部设备、材料、人工、机械、运输、吊装、拆装、调试、检测、税费及项目实施期间可能发生的其他费用。”
2、响应总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由参选人承担的各种税费）、其它需参选人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。参选人应认真计算可能发生的各相关费用并计入响应报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请参选人自行考虑一并计入响应报价中（未计入的，视为参选人的优惠）
3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。
4、报价超过预算金额按无效标处理。
       

